Na Bystričku 16, 036 01 Martin

tel.043/4223853

###### HOSPODARSKÝ DVOR, ČREMOŠNÉ ROZŠÍRENIE PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV,

###### SO 03 CHOVNÁ HALA I

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRIKLADANÁ K ŽIADOSTI O VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA

TECHNICKÁ SPRÁVA

Júl 2013

OBSAH:

| B.1. | CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY |
| --- | --- |
| B.2. | URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO- TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY |
| B.3. | ZEMNÉ PRÁCE |
| B.4. | PODZEMNÁ VODA |
| B.5. | KANALIZÁCIA |
| B.6. B.7. B.8 B.9 B.10 | ZÁSOBOVANIE VODOU TEPLO A PALIVÁ ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE VETRANIE A VZDUCHOTECHNIKA TECHNOLÓGIA |

B1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY

Riešená chovná hala I, sa nachádza na severozápadnej strane pozemku. Pozemok je značne svahovitý, zvažujúci sa severozápadným smerom. Reliéf je tu veľmi členitý. Maximálny výškový rozdiel existujúceho terénu v priestore osadenia haly je cca 3,3m. Hala SO 03 má ±0,000 na kóte 594,85 m.n.m. Na južnej a juhovýchodnej strane sa nachádza zhruba na úrovni pôvodného terénu. Na severnej a severovýchodnej strane sa nachádza cca 3,4 m nad úrovňou pôvodného terénu a cca 1,9 m nad úrovňou upravovaného terénu. Na pozemku nebol vykonaný inžiniersko- geologický prieskum.

B1.1 PRÍPRAVA NA VÝSTAVBU

Pred realizáciou haly SO 03 je nutné zrealizovať úpravy terénu.

B.2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

B.2.1.  URBANISTICKÉ RIEŠENIE

Riešený objekt je navrhnutý v súlade s územným plánom obce. Pozemok, na ktorom je hala umiestnená je určený na využitie ako poľnohospodársky dvor, farma. Objekt sa nachádza v existujúcom hospodárskom dvore, ktorý je využívaný na chov moriek. Urbanistické riešenie rešpektuje historicky ustálené, územno-technické podmienky spádovej urbanistickej štruktúry, a platnú územnoplánovaciu dokumentáciu obce.

B.2.2.  ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Jedná sa o jednopodlažnú, nepodpivničenú hospodársku stavbu. Objekt je tvorený kompaktnou hmotou s jednoduchým obdĺžnikovým pôdorysom, iba zo západnej strany vystupuje do priestoru nakladacia rampa. Stavba sa snaží v maximálnej možnej miere prispôsobiť okoliu stavby a predstavuje aktuálny architektonický štýl pre hospodárske budovy.

B.2.3.  STAVEBNO – TECHNICKÉ RIEŠENIE

B.2.3.1 PRÁCE A KONŠTRUKCIE HSV

ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE

Objekt je založený na dvojstupňových základoch. Spodný stupeň je tvorený základovými pätkami 1000x2100 mm po obvode stuženými stužujúcim monolitickým ŽB pásom šírky 500 mm a výšky 600 mm. Horný stupeň tvorí murivo z debniacich tvárnic šírky 400 mm. Dôsledkom značnej svahovitosti pôvodného terénu sú základové konštrukcie odstupňované do siedmych úrovní. Vzhľadom na zložité základové pomery a z toho vyplývajúce zložité základové konštrukcie, je táto časť projektovej dokumentácie podrobne spracovaná v PD Statika. Z toho dôvodu je nutné pred realizáciou pre posúdenie základových pomerov určenie výšky hladiny spodnej vody. Po zahájení výkopových prác sa posúdia geologické pomery na stavenisku a v prípade potreby sa upravia šírky základových pásov.

Pred betonážou základových konštrukcií je potrebné vytýčiť umiestnenia prestupov!

K prevzatiu základovej škáry bude potrebné prizvať statika !!!

ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

Zvislé nosné konštrukcie po obvode haly sú tvorené oceľovými kruhovými stĺpmi Ø 220 mm umiestnenými osovo 6,0 m, kotvenými do debniacich tvárnic DT 30. Debniace tvárnice sú navrhnuté v troch radoch po kótu + 0,600.

VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

Vodorovná nosná konštrukcia strechy je tvorená oceľovou priehradovou konštrukciou so sklonom strešných rovín 15°.

Stužujúce prvky sú tvorené tiahlami v dvoch poliach haly v úrovni stien aj strechy.

Okná a ventilátory sú osadené do vodorovných oceľových paždíkov. Podrobnosti viď. PD Statika.

Obvodový sendvičový panel je kotvený do vodorovných drevených hranolov 80/160 mm. Stropný sendvičový panel je kotvený do drevených väzníc 100/120 mm, strešná krytina je kotvená do drevených strešných väzníc 120/160 mm.

B. 2.3.2. PRÁCE A KONŠTRUKCIE PSV

ÚPRAVY POVRCHOV VNÚTORNÉ

Úprava murovaných konštrukcií je uvažovaná omietkami ( jemné štukové omietky Baumit). Debniace tvárnice ostanú neomietnuté.

V manipulačných miestnostiach zrealizovať keramické obklady. Výber keram. obkladu konzultovať s investorom.

Poznámka :

- pri realizácii povrchových úprav je nutné dodržať technologické predpisy a normy jednotlivých výrobcov

ÚPRAVY POVRCHOV VONKAJŠIE

Vonkajšie povrchové úpravy pozostávajú z kombinácie troch druhov fasády – sendvičového panelu, omietky na XPS polystyréne v miestach soklu a betónových plôch, ktoré tvoria základové pásy haly a rampy.

PODLAHY

Podlahy sú navrhnuté betónové.

VÝPLNE OTVOROV

Dverné výplne otvorov sú navrhnuté oceľové opatrené antikoróznym náterom. Z interiérovej strany dverí je osadená dverná zarážka (drevené hranoly navýšené do výšky min. 0,5 m od podlahy). Na oceľové zárubne sa navaria pomocné L –ká. Povalový priestor je vetraný plastovými oknami (otváranie okien sa spresní pri realizácii). V manipulačnej predsieni sa zrealizuje v strope výlez do povalového priestoru. V obvodovom plášti sú osadené vetracie klapky a ochranné mreže na ventilátoroch.  Pred samotnou výrobou vonkajších výplní otvorov je potrebné presné zameranie miesta ich osadenia.

IZOLÁCIE PROTI VODE A ZEMNEJ VLHKOSTI

Hydroizolácia stavby je vzhľadom na maximálnu hladinu spodnej vody navrhnutá z fólie z M-PVC. Hydroizoláciu je potrebné zo spodnej strany chrániť geotextíliou min.gr. 300 g/m2.

IZOLÁCIE TEPELNÉ

Obvodový panel s pur izoláciou hr. 80 mm a stropný s hr. 100 mm.

Soklové murivo z debniacich tvárnic je zateplené XPS polystyrénom hr. 50 mm, tak isto ako podlaha haly.

TESÁRSKE KONŠTRUKCIE

Čo sa týka tesárskych konštrukcií súvisia hlavne s drevenými konštrukciami slúžiacimi ako nosný rošt pre sendvičové panely a strešny trapézový plech. (debnenia železobetónových konštrukcií a pod ).

KLAMPIARSKE KONŠTRUKCIE

Klampiarske konštrukcie a práce pozostávajú z typových výrobkov fasádneho a strešného systému, ako aj dodávky vonkajších parapetov okien a pod.

Klampiarske práce musia byť zrealizované v zmysle platných noriem a technologických predpisov.

ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE

Tvoria ich oceľové zárubne, vetracie mriežky, kotviace prvky konštrukcií, a pod. Všetky tieto konštrukcie a prvky ošetriť vhodnými nátermi proti korózii.

NÁTERY

Nátery zámočníckych výrobkov previesť 1 x základným + 2 x vrchným syntetickým náterom (alt. polyuretánovým ). Všetky kovové výrobky ošetriť základným náterom.

Všetky drevené prvky krovu je potrebné ošetriť náterom proti hnilobe a škodcom.

B.2.5. EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE

Stavba bude financovaná z vlastných zdrojov investora.

B.2.6. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oproti existujúcej prevádzke sa vplyv na životné prostredie zmení v miernom navýšení odpadov, ako aj o produkciu vedľajších živočíšnych produktov charakterizovaných v zmysle nariadenia Rady ES 1069/2009 a vykonávacieho Nariadenia komisie (EU)142/2012.

Dôjde k miernemu navýšeniu produkcii odpadových vôd ako aj k miernemu znečisteniu ovzdušia (pachové látky) zapríčineného vyššou koncentráciou chovanej hydiny , čo však v sumárne neprekročí 10000 ks chovaných jedincov za rok. Mierne sa zvýši aj intenzita dopravy.  V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, vzniknú druhy odpadov, zaradených do kategórie nebezpečných odpadov (N) a ostatných odpadov (O). Pri výstavbe vznikne odpad jednak v rámci prípravy územia a jednak pri samotnej výstavbe objektu.

Predpokladané druhy odpadov vznikajúcich pri výstavbe:

| Č. druhu odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- |
| 17 02 01 | drevo | O |
| 17 02 03 | plasty | O |
| 17 04 05 | železo a oceľ | O |
| 17 04 11 | káble iné ako uvedené v 17 04 10 | O |
| 17 05 06 | výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | O |
| 20 01 01 | papier a lepenka | O |
| 20 03 01 | zmesový komunálny odpad | O |

Predpokladané druhy odpadov vznikajúcich počas prevádzky:

| Č. druhu odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória |
| --- | --- | --- |
| 18 02 02 | Odpady, kt. zber a zneškodnenie podliehajú osobit. požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy | N |
| 20 02 01 | biologicky rozložiteľný odpad | O |
| 20 03 01 | zmesový komunálny odpad | O |

Nakladanie s odpadmi sa musí riadiť platnou právnou úpravou na úseku odpadového hospodárstva (zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov), ktorá požaduje predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich množstvo, ako i odpady zhodnocovať recykláciou a opätovným využitím. Zneškodňovanie odpadov spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie je možné vtedy, ak sa nedá použiť iný, vhodnejší spôsob nakladania s odpadmi. Z uvedeného vyplýva, že zneškodňovanie odpadov skládkovaním by mal byť posledný spôsob, ako sa bude s odpadmi nakladať.

Vedľajšie živočíšne produkty (uhynuté hosp. zvieratá, perie, krv, vnútornosti...) budú zhromažďované v existujúcom kafilérnom boxe, ktorý sa nachádza v areáli. Prevádzkovateľ dvora má uzavretú zmluvu s organizáciou (VAS- Žilina, prevádzka Mojšova Lúčka) oprávnenou nakladať s daným druhom produktov.

B.2.7. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Pri realizácii stavby je dodávateľ povinný dodržiavať všetky normy a predpisy vyplývajúce z vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, pokyny BOZ pri práci vo vodohospodárskych objektoch. Ďalej je potrebné dodržiavať podmienky príslušných orgánov a organizácii.

Počas výstavby budú rešpektované všetky existujúce podzemné i nadzemné vedenia, ktoré je potrebné pred zahájením stavby vytýčiť.

Neoddeliteľnou súčasťou BOZ a hygieny pracovného prostredia je zásada dôsledného dodržiavania čistoty a poriadku na pracovisku.

B.2.9. PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY

Požiarna bezpečnosť stavby je riešená podľa vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. v náväznosti na STN 92 0201 – 1 až 4, vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z., vyhl. MV SR č. 95/2004 Z.z., STN 92 0202, STN 73 0818, STN 92 0400 a súvisiacich prepisov z oboru požiarnej ochrany. Protipožiarne zabezpečenie stavby rieši samostatná časť projektovej dokumentácie.

B.3. ZEMNÉ PRÁCE

Základové konštrukcie musia byť založené v rastlom teréne, z toho dôvodu sa zrealizujú výkopy pre navrhované základy haly SO 03. Po realizácii základových konštrukcií, sa na pozemok pod halou začne navážať štrkový podsyp fr. 0 – 63 mm hutnený po cca 250 mm podľa statických požiadaviek.

B.4. PODZEMNÁ VODA

Na pozemku nebol vykonaný hydrogeologický prieskum. Hladina spodnej vody sa predpokladá v úrovni hladiny blízkeho vodného toku.

B.5. KANALIZÁCIA

V objekte je kanalizácia riešená ako delená. Z objektu sa osobitne odvádzajú splaškové odpadové vody a dažďové odpadové vody. Nové potrubia splaškovej kanalizácie budú napojené na novú prípojku splaškovej kanalizácie, ktorá je napojená na novú monolitickú žumpu. Nové rozvody splaškovej kanalizácie vedené v zemi budú vyhotovené z PVC-U rúr. Potrubia vedené nad zemou v objekte budú vyhotovené z HT odpadného systému z polypropylénových rúr.

#### Splaškové odpadové vody

Bilancia splaškových odpadových vôd nie je totožná s bilanciou potrieb pitnej vody, a je nasledovná:

- Ročné množstvo splaškových odpadových vôd			Qr = 4,260 m3/rok

- - výpočtový prietok splaškov v zmysle STN EN 12056-2

Qww = K   DU

Qww = 0,5  (0,5 x 3) + (2,0 x 6) = 1,837 dm3/s

#### Výpočet objemu žumpy pre objekt SO 03 a SO 04

Pri výpočte objemu žumpy sme vychádzali z ročného množstva odpadových vôd. Pre riešené objekty je uvažované ročné množstvo odpadových vôd 3,42 m3. Užitočný objem navrhovanej prefabrikovanej žumpy je 11,0 m3.

V = q x t

V = 3,42 x 3

V = 10,59 m3

Vývoz žumpy bude realizovaný každé cca 3 roky.

Odvod dažďových vôd zo striech je pomocou debniacich tvárnic do vsaku.

B.6. ZÁSOBOVANIE VODOU

Vnútorný vodovod bude napojený na novú prípojku vodovodu vedenú od armatúrnej šachty. Nová vodovodná prípojka bude vyhotovená z rúr HDPE Ø 32x2,0. Vodovodné prípojky budú napojené na areálový rozvod pitnej vody v armatúrnej šachte (AŠ). Areálový rozvod je cez existujúcu prípojku vodovodu vyhotovenú z plastových rúr PE DN 40 napojený na verejný vodovod v obci Čremošné. Investor má na pozemku osadenú betónovú vodomernú šachtu s vodomerom.

B.7. TEPLO A PALIVÁ

Predmetom riešenia projektu je rozvod propanu v chovnej hale SO 03 pre technológiu tepelného odchovu hydiny. Pre fyziologické potreby chovanej hydiny bude halu vykurovať 7ks plynových žiaričov ALKE s výkonom 7x5,6kW. Rozvod propanu v hale bude vedený od HUPB po spotrebiče vnútorným priestorom haly. Zdroj plynu a vonkajší rozvod LPG rieši samostatný projekt SO 10.1.

Rozvod plynu je vedený od Hlavného uzáveru plynu budovy DN32, ktorý je umiestnený na vonkajšej stene budovy a bude viditeľne označený tabuľkou. Od uzáveru bude potrubie stúpať vonkajšou stranou budovy. Pod stropom haly potrubie vojde cez stenu do miestnosti, potom bude vedené pod stropom a k jednotlivým infražiaričom budú vyvedené klesajúce odbočky DN15 ukotvené na obvodovej stene haly, ukončené guľovým uzáverom DN15. Spotrebiče budú napojené nerezovou ohybnou hadicou DN15. Potrubie bude zhotovené z oceľových rúr EN 10208-2, mat.L290NB zo zaručenou zvariteľnosťou a opatrených atestom na tesnosť od výrobcu.

Prechod potrubia stenou bude opatrený chráničkou presahujúcou 50 mm do priestoru. Potrubie vedené po stene bude uložené v objímkach s gumeným sedlom so závesmi na konzolách. Spájanie potrubia prevádzať zváraním plameňom a potrebné závitové spojenie tesniť tesniacim tmelom LOCTITE- 577. Povrchová vzdialenosť potrubia vedeného po stene musí byť vzdialené min. 100 mm od ostatných predmetov.

Smer prúdenia plynu a jeho skupinové zadelenie sa označí štítkami, alebo nápisom na potrubí. Plynovod propanu bude opatrený základným náterom, krycím náterom bielej farby, odtieň č.1000 a žltými pruhmi 150 mm dlhými s čiernym nápisom PROPAN. Tvarové kusy musia byť s rovnakého materiálu ako potrubie.

Spotrebiče.

V hale budú inštalované svetlé infražiariče ALKE BV global 5 13P s výkonom 5,6 kW v počte 7ks so spotrebou propanu 0,4 kg/hod celkovo 2,8 kg propanu/hodinu. Pred spotrebičmi budú inštalované guľové uzávery DN 15 a pružný rozoberateľný spoj. Spotrebiče uvádza do prevádzky oprávnená organizácia. Odvetranie bude zabezpečené cez odvetravacie šachty vyvedené nad strechu budovy.

B.8. ROZVOD EL. ENERGIE

Základné technické údaje o dostupnom napájaní

Všeobecne : Hlavný rozvádzač objektu R 03 je napojený z rozvádzača RPP na vonkajšej stene Maštale na parc. č. 170. Prívodný kábel do RPP typu CYKY-J 4x16 je napojený z meraného rozvodu investora – z rozvádzača R 3, resp. z poistkovej skrine SPP umiestnenej pred týmto rozvádzačom.

Druh  prúdu : striedavý,  50 Hz

Druh a počet vodičov : 3 x krajný vodič, 1 x PEN

Hodnoty a dovolené odchýlky :

- napätie :  230 / 400 V  + 10 %,  - 10 %

- kmitočet  : 50 Hz

- najvyšší  dovolený  prúd  :  80 A

- predpokladaný  skratový prúd  : 1,0  kA - viď Protokol SICHR pre napojenie

Ochranné  opatrenia  prislúchajúce napájaniu : uzemnený  PEN

Požiadavky  na  záruky  napájania  :  dodávka  el. energie  3. stupňa

Údaje  o  celkovej  spotrebe  :

- predpokladané zaťaženie v rôznych obvodoch :

osvetlenie   			................................ 	0,8 kW

ohrev TÚV		  	................................  	2,0 kW

vzduchotechnika	 	...............................   	1,8 kW

ostatné  			.............................   	1,4  kW

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Spolu  P inšt					6,0 kW

-  denné  alebo  ročné  zmeny  zaťaženia  :

väčšie zaťaženie v denných  hodinách  pracovných  dní

Celkom  :  P inšt =  6,0 kW;  P max = 3,0 kW;  A rok = 10 000 kWh - predpokladaná ročná spotreba

Spôsob merania el. energie : objekt bude napojený na meraný rozvod elektrickej energie v areáli Hospodárskeho dvora Čremošné. Spotreba celého areálu bude meraná priamym meraním s ističom pred elektromerom B80/3  ( v súčasnosti je použitý istič B63/3 ).

Požiadavky na riadenie, signalizáciu, telekomunikáciu  :  -  nie sú

Núdzové  napájanie  :

- napájací zdroj  :  na silovej strane sa  nebude  používať

- obvody  napájané  z  núdzového  zdroja  :  žiadne

Ochrana  pred  vzájomnými  vplyvmi  :  pri  krytí  prístrojov  zodpovedajúcom  danému  prostrediu  sa  nepredpokladajú  vzájomné škodlivé  účinky  elektr.  a  neelektr. inštalácií;

Prístupnosť  elektrických  zariadení  :  -  treba  zabezpečiť  minimálny  voľný  priestor  pred  rozvádzačmi  80 cm

Spôsob uzemnenia siete ( v zmysle  STN ) :  TN-C-S

Podmienky  prostredia  :  -  viď Protokol o vonkajších vplyvoch č. 8913-SO 03

Prierezy  vodičov :  sú  určené  podľa  ich  najvyššej  dovolenej  teploty,  úbytku  napätia, elektromechanických  účinkov  a  najvyššej  impedancie  s  ohľadom  na  funkciu  ochrany  pri  skrate

Druh  rozvodu  a  spôsob  inštalácie

- umiestnenie  :  káble budú vedené v plastových žľaboch po povrchu; jednotlivé prívody k el. zariadeniam budú podľa potreby chránené ohybnou alebo pevnou inštalačnou rúrkou

- vlastnosti stien na ktoré sa rozvody ukladajú  :  omietnuté múrané steny

-  napätia  :  230 / 400 V,  TN-C-S

- elektromechanické  namáhania  skratovými  prúdmi  :  spôsob  uloženia  káblov  je  z  tohoto  hľadiska  vyhovujúci;  pôsobenie  v  rozvádzači -  rieši  sa  voľbou  ochranných  prvkov

-  ostatné  namáhania  :  agresívne prostredie

Ochranné prístroje :

-  proti nadprúdu  :  ističe  charakteristík   B  a C

-  proti  zemnému  poruchovému prúdu  :  v blízkosti  rozvádzača R 03 - je navrhnutá hlavná uzemňovacia svorka ( prípojnica  potenciálového  vyrovnania EP );  pre vedenia v sústave TN-S sú do obvodov zaradené prúdové chrániče s vybavovacím prúdom 300 mA a do zásuvkových obvodov 30 mA

- proti prepätiam -  navrhnutá je prípojnica  potenc.  vyrovnania;  na objekte bude zriadený bleskozvod; v rozvádzači R 03  je navrhnutá prepäťová ochrana triedy B+C

Odpájacie  prístroje  :  - hlavným vypínačom a tiež prúdovými chráničmi bude spínaný aj N pól

Ochrana  pred  vzájomnými  vplyvmi  :

- svietidlá  v technologickej časti sú  navrhnuté  s krytím  IP 65

- ochrana  pred  účinkami  statickej  elektriny  - zhotoví sa pospájanie všetkých častí, ktoré by sa mohli elektrostaticky nabiť

- krytie  navrhovaných  el.  zariadení   musí zodpovedať  danému  prostrediu -  v priestoroch s hospodárskymi zvieratami možno používať el. prístroje s krytím aspoň IP5X a  v ostatných priestoroch aspoň IP44.

Umelé osvetlenie

- v budovách pre hospodárske zvieratá sú v zmysle tab. 5.6  STN EN 12464-1 požadované nasledovné minimálne požiadavky na osvetlenie : udržiavaná osvetlenosť na porovnávacej rovine Em = 50 lx;  minimálna rovnomernosť osvetlenia na porovnávacej rovine Uo = 0,40;  minimálny index podania farieb Ra = 40;  z technologických dôvodov ( kvôli vytvoreniu správnych návykov kŕmenia ) je však osvetlenie navrhnuté orientačne až na hodnotu Em = 100 lx s možnosťou stmievania

- návrh osvetlenia pomocou programu Dialux 4.11  :  výpočtové hodnoty sú nasledovné : Em = 99 lx;  Uo = 0,70;  index podania farieb je pre bežné žiarivkové trubice Ra > 80;

- umelé osvetlenie v odchovniach hospodárskych zvierat je riešené pomocou priemyselných žiarivkových svietidiel, IP65 so stmievateľným elektronickým predradníkom 1-10V

- ovládanie týchto svietidiel pomocou stmievačov v predsieňach odchovní s možnosťou automatického vypínania v nočných hodinách ( resp. podľa technologických požiadaviek ) pomocou spínacích hodín; štandardným vypínačom je možné vypnúť každú vetvu samostatne

- výmena svetelných zdrojov bude individuálna;  čistenie  svietidiel  aspoň  raz  za  6 mesiacov; pri výmene svetelných zdrojov musí byť vypnutý prívod el. energie do svietidla.

- v manipulačnej predsieni použiť svietidlá bez stmievateľného predradníka

- vo vonkajšom priestore používať LED svietidlá 50W  s merným  svetelným  výkonom  aspoň  80 lm/W

B.9. VETRANIE A VZDUCHOTECHNIKA

Prívod vzduchu je cez 25 kpl Ventilačné klapky šxv 600 x 280 mm. V= 2 000 m3/h.. Na vstupe sú opatrené protiprievanovou a protislnečnou clonou. Regulácia prietoku čerstvého vzduchu je klapkou ovládanou servomotorom.

Nútené odvetranie priestoru najmä v zime je 3 kpl podtlakovými axialnymi ventilátormi, Qv= 6 000 m3/h, H= 30 Pa, N= 400 W a 4 kpl  Qv= 7 750 m3/h, H= 30 Pa, N= 540W umiestnenými v protiľahlej strene oproti výustkam s príslušenstvom: pretlaková klapka, mriežka,. prípadne protislnečná clona. Poznámka: ako havarijné vetranie, prípadne v lete sa predpokladá pri extrémnych podmienkach aj otvorenie vrát opatrených protiprievanovou mriežkou. Veľké VZT otvory budú v zime opatrené zateplením.

Riadenie vetrania bude El. regulátormi, je riešené v časti Elektro.

Min. požadovaná výmena vzduchu v zime 800 m3/h. n= 0,76x.

Max. požadovaná výmena vzduchu v lete 42 000 m3/h. n= 40 x.

V letnom období sa predpokladá využitie zníženej teploty vonkajšieho vzduchu na nočné vychladzovanie priestoru. Regulátor otáčok umožňuje prispôsobiť výkon skutočnej potrebe

leto – zima. Ovládanie bude automatické a ručné podľa potreby.

V prípade výpadku el prúdu je na stredisku existujúci záložný zdroj.

B.10. TECHNOLÓGIA

Popis prevádzkových súborov

Objekt slúži k chovu moriek na hlbokej podstielke 550 ks od 1 do 47 t. 15kg

Plocha 275 m2. Počet chovných cyklov 1. Výr. celkom 8,25 t/r.

Požaduje sa jednorázové nasadenie rovnakého veku a pôvodu. Poznámka: Predpokladá sa nasadenie väčšieho počtu moriek s postupnou selekciou a predajom. Ustajnenie sa predpokladá v  zateplenom objekte na stelivovej podstielke hr.10-15 cm stelivovou jemne rezanou slamou, hoblinami. Doprava steliva bude mechanizovaná s ručným zarovnaním.

Vyhrňanie steliva bude po skončení turnusu mechanizované na kontajner a dopravou na poľné hnojisko. Po vyzretí zapravenie do pôdy podľa hnojného plánu.

Uhynuté morky budú skladované v existujúcom kafilérnom zhromaždisku až do odvozu do kafilérie. Po skončení turnusu sa bude prevádzať dezinfekcia podľa veterinárnych predpisov.

Zateplené vráta budú opatrené takisto pletivovými dverami umožňujúce letné resp. havarijné

vetranie Min.veľkosť oka pletiva ohrady doveku 30 dní 2 x 2 cm do výšky min. 1 m nad

5 x 5 cm. Na vstupe do objektu musí byť dezinfekčná rohož.

Krmenie

Krmenie objemovým krmivom bude 1 kpl krmnym zariadenim ad libitum v 18 kpl krmnom zásobníkovom plastovom tanierovom krmidle V = 12 kg o kapacite 40 ks,

Jadrové krmivo bude skladované v 1  sklolaminátovom slebo kovovom zásobníku.

Doprava krmiva zo zásobníka, V= 18 m3, bude  Špirálovým dopravníkom  φ 63 mm,

Q= 1 500 kg/ h, L = 27 m, N = 0,75 kW.

Napájanie vodou

Sa navrhuje  systémom ktorý pozostáva celkom 1 línii L = 24 m,

z centrálnej jednotky s medikátorom,  z rozvodu a prívodu vody ku 24 kpl klobúkovým automatickým napájačkám  o kapacite 30 ks

Napájacie línie  sú zavesené zo stropu na zdvíhacom zariadení.je riešené v zdravotechnike.

Spracoval: Ing. M. Zboranová